ТИПОВЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

по проведению входного контроля

кабельно-проводниковой продукции

ГЛАВА 1

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

  - Типовые рекомендации по проведению входного контроля 
кабельно-проводниковой продукции (далее – Рекомендации) распространяются на кабельно-проводниковую продукцию (далее – КПП), приобретаемую республиканскими органами государственного управления и организациями, входящих в их состав, а также иными организациями, подчиненными Правительству Республики Беларусь, областным исполнительным комитетам и Минскому городскому исполнительному комитету (далее – потребитель) с целью ее дальнейшего монтажа и (или) эксплуатации.

  - Рекомендации используются для применения потребителем при проведении входного контроля КПП с целью проверки на соответствие требованиям потребителя параметров качества приобретаемой КПП.

  - Рекомендации становятся обязательными для исполнения потребителем на основе соответствующего указания (распоряжения, постановления).

  - Входной контроль КПП является элементом системы контроля качества потребителя и проводится на соответствие требованиям, установленным потребителем в конкурсных документах и (или) договорах.

  - В отношении КПП, изготовленной на предприятиях Республики Беларусь и (или) приобретаемой в объеме менее 200 м, и имеющей документ об обязательной оценке (подтверждении) соответствия (далее – документ о подтверждении соответствия), выданный аккредитованным 
в Национальной системе аккредитации Республики Беларусь органом 
по сертификации, по усмотрению потребителя может 
не проводиться лабораторный (инструментальный) контроль, 
за исключением КПП, приобретаемой для монтажа и (или) эксплуатации на опасных производственных объектах.

ГЛАВА 2

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

  - Для целей настоящих Рекомендаций применяют следующие термины и их определения:

входной контроль КПП – контроль КПП, осуществляемый потребителем с целью проверки соответствия фактических характеристик КПП обязательным для применения требованиям технических нормативных правовых актов (далее – ТНПА) и заявленным требованиям потребителя;

КПП – кабели, провода и шнуры на номинальное напряжение 
от 50 В (включительно) переменного тока и от 75 В (включительно) постоянного тока, за исключением волоконно-оптической кабельной продукции;

марка кабельного изделия – условное буквенно-цифровое обозначение кабельного изделия, отражающее его назначение и основные конструктивные признаки, т.е. тип кабельного изделия, а также дополнительные конструктивные признаки: материал оболочки, род защитного покрова и др.;

партия КПП – совокупность единиц однородной КПП, изготовленной одним изготовителем по одному документу в течение определенного интервала времени в одних и тех же производственных условиях, и поставленной по одному товаросопроводительному документу в рамках одного договора.

  - Порядок проведения входного контроля КПП (далее – входной контроль) должен устанавливаться в документах потребителя (стандарты организации, документированные процедуры в рамках систем менеджмента качества и другие).

Потребитель исходя из условий эксплуатации КПП и специфики закупаемой КПП разрабатывает на основе Рекомендаций внутренние документы по проведению входного контроля КПП и принимает дополнительные меры по практическому применению Рекомендаций 
в форме лабораторных (инструментальных) испытаний.

  - При определении требований к содержанию документа, устанавливающего порядок организации и проведения входного контроля применяемой в строительстве КПП, а также оформлению результатов входного контроля следует руководствоваться требованиями 
СТБ 1306-2002 «Строительство. Входной контроль продукции. Основные положения».

  - Приемка КПП по количеству и качеству, осуществляется 
в соответствии с Положением о приемке товаров по количеству 
и качеству, утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 3 сентября 2008 г. № 1290 «Об утверждении положения о приемке товаров по количеству и качеству», с учетом особенностей, установленных Рекомендациями.

  - Проверка параметров качества каждой партии поставляемой КПП проводится на одном образце (маркоразмере) каждой марки КПП 
из партии.

  - Руководитель потребителя в установленном порядке возлагает обязанности (персональную ответственность) по организации 
и проведению входного контроля КПП на компетентных ответственных лиц.

ГЛАВА 3

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ВХОДНОГО КОНТРОЛЯ

  - Входной контроль осуществляется потребителем и включает 
в себя:

идентификацию и визуальный осмотр каждой партии КПП;

анализ сопроводительных (эксплуатационных) документов каждой партии КПП;

проверку параметров качества каждой партии КПП.

  - Идентификация каждой партии КПП проводится путем:

проверки соответствия марки кабеля, указанной 
в товаросопроводительных документах, марке, указанной на этикетке барабана (бухты) и прилагаемых документах о подтверждении соответствия (при их наличии);

проверки наличия маркировки, нанесенной на оболочку (защитный покров) КПП и ее соответствие сведениям, указанным 
в товаросопроводительных документах;

проверки соответствия сведений о заводе-изготовителе, указанных 
в маркировке КПП, сведениям, указанным в прилагаемых документах 
о подтверждении соответствия (при их наличии).

Визуальный осмотр КПП проводится путем:

проверки соответствия требованиям к упаковке, условиям транспортирования, объему поставки, указанным в договоре;

проверки наличия (отсутствия) внешних повреждений транспортной тары и упаковки.

В случае выявления несоответствия по результатам идентификации и (или) визуального осмотра партия КПП считается непрошедшей входной контроль и не допускается в монтаж и (или) эксплуатацию.

  - Анализ сопроводительных (эксплуатационных) документов проводится в отношении каждой партии КПП путем проверки комплектности сопроводительных документов на наличие документов 
о подтверждении соответствия.

На момент проведения входного контроля информация 
о приобретаемой КПП не должна содержаться в реестре опасной продукции.

КПП, прошедшая подтверждение соответствия в рамках добровольной сертификации, может сопровождаться сертификатом соответствия.

Если к КПП предъявляются требования по пожарной опасности классификация КПП по показателям пожарной опасности, указанная 
в документах о подтверждении соответствия и (или) сопроводительных документах, маркировке, должна соответствовать фактическим условиям эксплуатации.

При отсутствии документов о подтверждении соответствия 
на КПП, подлежащую обязательному подтверждению соответствия, или несоответствии показателей пожарной опасности фактическим условиям эксплуатации партия КПП считается непрошедшей входной контроль 
и не допускается в монтаж и (или) эксплуатацию.

  - Отбор образцов и проверка параметров качества проводится потребителем в соответствии с ТНПА и (или) иными методиками 
по согласованию с потребителем. При отсутствии у потребителя необходимых навыков и условий потребителем для отбора образцов 
и проведения проверки параметров качества КПП привлекаются испытательные лаборатории.

Проверка соответствия требованиям пожарной безопасности проводится только в аккредитованных в Национальной системе аккредитации Республики Беларусь испытательных лабораториях.

Проверка параметров качества каждой партии поставляемой КПП проводится по следующим обязательным показателям:

проверка конструктивных размеров (геометрические параметры и масса токопроводящей жилы, изоляции, включая промежуточные слои, экранов, оболочек и защитных покровов (подушек, брони, наружных покровов));

определение электрического сопротивления токопроводящих жил, медных экранов и изоляции;

нераспространения горения при одиночной прокладке 
КПП (при наличии такого требования в ТНПА на продукцию);

наличие дополнительных элементов конструкции 
КПП (заполнителя, элементов герметизации и т.п.);

маркировка.

Потребителем для конкретных видов КПП могут устанавливаться дополнительные показатели параметров качества, подлежащие проверке на соответствие требованиям ТНПА и (или) другим требованиям потребителя.

Результаты проведенной проверки параметров качества оформляются протоколом с обязательным указанием:

полученных результатов проверки обязательных и дополнительных (в случае установления потребителем) показателей параметров качества 
и их соответствия требованиям ТНПА и (или) требованиям потребителя;

заключения по результатам проверки параметров качества КПП.

В случае несоответствия фактических характеристик КПП заявленным требованиям ТНПА и (или) потребителя партия КПП считается непрошедшей входной контроль и не допускается в монтаж и (или) эксплуатацию.

  - В случае проведения проверки параметров качества 
потребителем или в неаккредитованной в Республике Беларусь испытательной лаборатории и получения отрицательных результатов осуществляется повторный отбор образцов и проверка параметров качества КПП испытательной лабораторией, аккредитованной 
в Национальной системе аккредитации Республики Беларусь 
на испытания КПП.

При получении отрицательных результатов проверки параметров качества КПП в аккредитованной в Республике Беларусь испытательной лаборатории, партия идентифицируется как не прошедшая входной контроль и не допускается в монтаж и (или) эксплуатацию.

В случае несоответствия фактических характеристик 
КПП обязательным для соблюдения требованиям потребитель направляет результаты испытаний в инспекцию государственного надзора 
за соблюдением требований технических регламентов и стандартов 
и государственного метрологического надзора Госстандарта.

  - Республиканские органы государственного управления, организации подчиненные Правительству Республики Беларусь, областные исполнительные комитеты и Минский городской исполнительный комитет ежеквартально (до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом) информируют Госстандарт о результатах проведения входного контроля КПП:

количество предприятий, осуществивших закупку КПП за отчетный период;

количество закупленных наименований КПП;

количество наименований КПП, подвергнутых входному контролю 
в форме лабораторных (инструментальных) испытаний;

количество наименований КПП, по которым получены отрицательные результаты;

наименование КПП, ее производитель, поставщик и выявленные нарушения;

принятые меры.

Объекты, указанные в перечне опасных производственных объектов согласно приложению 1 Закона Республики Беларусь от 05.01.2016 N 354-З «О промышленной безопасности».

По решению потребителя КПП может подвергаться сплошному контролю качества путем проверки каждой единицы продукции.

В состав сопроводительных (эксплуатационных) документов могут входить: товарная накладная, товарно-транспортная накладная, счет-фактура, транспортная накладная, документ изготовителя о качестве, сертификат соответствия, декларация о соответствии на продукцию или техническое свидетельство, сертификат на систему менеджмента качества, инструкции или правила эксплуатации, паспорта качества, технические характеристики, выписки из технических условий и т.д.

Завод-изготовитель в том числе может быть обозначен двумя способами:

на наружной оболочке кабеля в виде полного или краткого наименования, или буквенно-цифровым обозначением «К ХХХ» (буква «К» и цифры от 01 до 200), например, К58, где ХХХ - цифра от 01 до 200, которая является кодом завода-изготовителя;

в редких случаях завод-изготовитель может быть обозначен опознавательной цветной нитью под оболочкой. Для кабелей с бумажной изоляцией завод-изготовитель указывается на специальной ленте под оболочкой кабеля.

Определить завод-изготовитель по коду или цвету опознавательной нити можно по ссылке: 
http: //www .ruscable.ru/info/cable/code.html.

Регистрацию юридического лица Республики Беларусь можно проверить в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей Министерства юстиции Республики Беларусь, расположенного на сайте Министерства юстиции Республики Беларусь по ссылке http://egr.gov.by/egrn/index.jsp?content=findname

С информацией об опасной продукции, запрещенной к ввозу и (или) обращению на территории Республики Беларусь, а также о документах о подтверждении соответствия продукции требованиям технических регламентов Таможенного союза (Евразийского экономического союза), действие которых прекращено на территории Республики Беларусь можно ознакомиться на сайте Госстандарта https://gosstandart.gov.by в разделе «Реестр» (подраздел Информационный ресурс «Опасная продукция») или по ссылке https://danger.gskp.by.